ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ректора Херсонського державного університету # від 15.05.2025 № 250-Д

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   №  80

# при  роботі  з  електрогенераторами

# 1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи університету у яких виконуються роботи, пов'язані з обслуговуванням та ремонтом пересувних та стаціонарних генераторів електричної енергії.

1.2. Інструкція встановлює основні вимоги безпеки з охорони праці для працівників,  які виконують роботи, пов'язані з обслуговуванням та ремонтом пересувних та стаціонарних генераторів електричної енергії (далі електрогенераторів): пересувних електростанцій, переносних малопотужних електростанцій, резервного стаціонарного електрогенератора та інших.

1.3. До роботи з  експлуатації, обслуговування та ремонту пересувних та стаціонарних генераторів електричної енергії допускаються особи, які досягли 18 років, мають відповідну кваліфікацію та визнані медичною комісією придатними до даної роботи. Пройшли вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж з питань пожежної безпеки, інструктаж на робочому місці з охорони праці, безпечних прийомів виконання робіт, з питань пожежної безпеки, прийомів і способів надання долікарняної допомоги потерпілим і допущені до самостійного виконання робіт.

Особа, яка має право виконувати функції з  експлуатації, обслуговування та ремонту пересувних та стаціонарних генераторів електричної енергії (далі моторист),  повинна мати групу з електробезпеки не нижче III.

1.4. За даною інструкцією працівник інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці». В журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та працівника, і в графі "Знання перевірив, допуск до роботи здійснив" також підпис особи, яка інструктує і дата.

Після первинного інструктажу на робочому місці моторист має пройти стажування протягом 2-15 змін під керівництвом досвідченого кваліфікованого моториста, який призначається наказом (розпорядженням) ректора університету.

1.5. Повторна перевірка знань моторист з питань охорони праці проводиться щорічно.

1.6. При роботі моторист повинен дотримуватися вимог безпеки інструкції з експлуатації електрогенератора. Не дозволяється експлуатація несправного електрогенератора.

1.7. Основними небезпечними і шкідливими виробничими чинниками, які діють на моториста, є:

1.7.1. Небезпека отруєння чадним газом. Вихлопні гази містять отруйний монооксид вуглецю (чадний газ), який не має кольору і запаху. Вдихання цього газу може привести до втрати свідомості, а потім до смерті;

1.7.2. Небезпека поразки електричним струмом. Використання генератора або електричних приладів при високій вологості, під час дощу або снігу, робота з мокрими руками, може привести до поразки електричним струмом.

1.7.3. Небезпека пожежі і опіків. Вихлопні гази двигуна мають досить високу температуру і можуть запалити деякі матеріали. Тримаєте легкозаймисті матеріали чимдалі від генератора. Глушник сильно нагрівається під час роботи і залишається гарячим довгий час після зупинки двигуна. Не палите і не допускайте появи відкритого полум'я або іскор поряд з генератором і місцями зберігання палива. Заправку генератора паливом виробляєте при зупиненому двигуні. Переконаєтеся що пролите паливо було видалене перш ніж запускати генератор.

1.8. Працювати та виконувати ремонтні роботи на електрогенераторах необхідно у спецодязі і спецвзутті передбачених Типовими галузевими нормами: комбінезоні бавовняному, калошах діелектричних, рукавичках гумових, а взимку додатково – куртці бавовняній на утеплювальній прокладці.

1.9. Спецодяг і спецвзуття повинні бути справні і відповідати зросту та розміру моториста. Забороняється працювати в одязі, просоченому пально-мастильними матеріалами.

1.10. За невиконання даної інструкції моторист несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.11. Вимоги до установки дизельгенератора.

1.11.1. Пересувний електрогенератор необхідно встановлювати на сухій і рівній, очищеній від сміття та пальних матеріалів площадці. Не допускається встановлювати пересувний електрогенератор в місцях скупчення дощових вод.

1.11.2. Встановлювати пересувну електростанцію необхідно так, щоб радіатор був обернений назустріч природному потоку повітря.

1.11.3. Стаціонарний електрогенератор повинен бути встановлений відповідно до проекту у спеціалізованому приміщенні, що обладнано засобами пожежогасіння та вентиляції, та відповідає таким умовам:

- об’єм приміщення повинен бути не менше 20-кратного об’єму електрогенератора,

- щоб уникнути виникнення резонансних коливань, здатних викликати аварію, фундамент або інші опорні пристрої, на яких встановлюється електростанція, не повинні бути зв’язані зі стінами будинку або фундаментами інших механізмів.

1.11.4. При живленні стаціонарних електроприймачів від пересувних та стаціонарних електрогенераторів заходи безпеки повинні відповідати захисним заходам, вжитим у мережах стаціонарних електроприймачів.

1.11.5. Для штучних заземлювачів слід застосовувати сталь; штучні заземлювачі не повинні бути пофарбовані.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримати завдання від керівника робіт. Без дозволу керівника робіт до роботи не приступати.

2.2. Привести в порядок і надягти спецодяг і взуття, застебнути всі ґудзики, підв‘язати обшлаги, не допускаючи звисання окремих частин спецодягу.

2.3. Перевірити наявність засобів індивідуального захисту (ЗІЗ): діелектричних рукавиць, гумових калош і гумових килимів; відсутність пошкоджень наявних ЗІЗ та наявність на них бирок з відмітками спеціалізованої лабораторії про термін придатності до експлуатації. Категорично забороняється приступати до роботи при відсутності засобів індивідуального захисту, або при простроченому терміну їх придатності до експлуатації.

2.4. Підготувати робоче місце згідно з вимогами діючих інструкцій, підготувати засоби індивідуального захисту, перевірити справність обладнання, на якому доведеться працювати.

2.5. Перевірити надійність кріплення заземлюючого дроту до електрогенератора, відсутність обірваних та оголених дротів.

2.6. Перевірити наявність первинні засоби пожежогасіння. При необхідності виставити попереджувальні плакати.

2.7. При виявленні порушень необхідно негайно повідомити про це керівника робіт і без його вказівок до роботи не приступати.

2.8. На розподільному щиті стаціонарного електрогенератора повинен бути надпис: “Обережно! Електрична напруга!”, а також зазначена напруга та найменування всіх фідерів.

2.9. При виконанні ремонтних робіт на лініях необхідно вивішувати на держаку щита управління, що відключає апарати плакати з написом: “Не включати – роботи на лінії”, а також робити відповідний запис в оперативному журналі.

2.10. При роботі в темну пору доби електрогенератор повинен бути добре освітлений (не менше 50 лк).

2.11. Перед пуском установки моторист повинен:

- перевірити надійність кріплення і шплінтування зчленувань двигуна, генератора і розподільного щита, а також включити головний рубильник;

- перевірити рівень мастила в картері двигуна, води в радіаторі, дизельного палива в баку, бензину в бачку пускового двигуна. Рівень мастила і пального слід визначати тільки щупом або мірною лінійкою. Випадковими предметами замірювати рівень палива і мастила забороняється;

- перевірити справність заземлення основних металевих частин (розподільних щитів, кабельних муфт тощо).

2.12. Захисні кришки, ковпаки надіти і щільно закріпити.

2.13. Якщо при запуску двигуна моторист виявив стук або шум, він повинен негайно зупинити двигун для з’ясування причин і ліквідації дефекту.

2.14. Якщо протягом першої хвилини роботи двигуна манометр не покаже тиску мастила 2–3 атм, моторист  повинен:

- негайно зупинити двигун;

- перевірити систему мащення;

- знайти і усунути несправність.

2.15. Виявивши запах горілого або дим, необхідно припинити роботу. Повідомити керівника робіт і до усунення неполадок до роботи не приступати.

2.16. Не дозволяти працювати особам, які не мають допуску до роботи з електрогенератором.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Користуватися тільки тими інструментами та пристроями, якими дозволено робити після одержання інструктажу.

3.2. Під час роботи бути уважним, не відхилятися на сторонні справи та розмови, не відвертати увагу інших робітників.

3.3. При огляді електрогенератора дозволяється користуватись переносним електричним світильником напругою 42 В.

3.4. Забороняється робота моториста  в нетверезому стані, а також допуск сторонніх осіб на робоче місце моториста  електрогенератора.

3.5. Під час виконання робіт на електрогенераторах необхідно мати вуглекислотні і порошкові вогнегасники.

3.6. Забороняється розігрівати двигун відкритим вогнем.

3.7. Обтиральні матеріали, просочені пальним і мастилом, слід зберігати в металевому ящику з кришкою.

3.8. Забороняється палити біля електрогенератора.

3.9. Заправляти установку паливом, мастилом і водою необхідно при повній зупинці двигуна.

3.10. У разі, якщо при заправці на деякі частини установки потрапили краплини палива, мастила чи води, необхідно після заправки насухо витерти ці місця. Не допускається підтікання палива і мастила.

3.11. Обладнання електрогенератора, кабелі, муфти необхідно захищати від вологи і не допускати попадання на електроарматуру снігу, води, пилу.

3.12. Запускати двигун необхідно на пізньому запалюванні, при цьому слід стерегтися зворотного удару заводною ручкою.

3.13. Робота двигуна з несправним манометром заборонена.

3.14. При роботі електрогенератора моторист повинен спостерігати:

- за роботою автоматичного регулятора числа обертів двигуна;

- за показниками приладів на щиті управління;

- за тиском і температурою мастила в масляній системі двигуна;

- за температурою води.

3.15. моторист повинен стежити за з’єднанням паливопроводу і не допускати витікання пального.

3.16. Температура генератора і підшипників редуктора не повинна перевищувати 80°С.

3.17. При роботі генератора не можна допускати іскріння щіток. Напруга на генераторі повинна бути не нижче номінальної.

3.18. Під час роботи електрогенератора забороняється:

- залишати працюючий двигун без нагляду;

- торкатись рухомих частин механізмів, оголених електропроводів і струмонесучих частин електрообладнання, що перебуває під напругою;

- регулювати, змащувати і ремонтувати двигун або генератор на ходу;

- включати і виключати рубильник без засобів індивідуального захисту (діелектричних рукавиць, гумових калош і гумових килимів);

- з’єднувати, від’єднувати і ремонтувати кабель під напругою незалежно від обсягу робіт;

- кріпити контакти, чистити рубильники та обмотку генератора;

- знімати і надівати ремені вентилятора;

- працювати з несправними приладами щита управління.

3.19. Плавкі запобіжні вставки дозволяється замінювати тільки при виключеному головному рубильнику на розподільному щиті з використанням діелектричних засобів захисту.

3.20. Робота двигуна без води або з недостатньою її кількістю забороняється.

3.21. Доливати холодну воду в радіатор перегрітого двигуна, а також залишати двигун на тривалий термін заправленим водою при температурі нижче 0°С забороняється.

3.22. Про всі помічені несправності, або недоліки, які можуть привести до травмування, негайно припинити роботу й повідомити керівника робіт.

# 4.  Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінченні робіт працівник повинен:

- виключити розподільні рубильники споживачів, а потім головний рубильник споживачів. Після зупинки двигуна необхідно повністю вивести опір реостата збудження;

- очистити й обтерти агрегати електрогенератора вологою ганчіркою, а розподільні щити і прилади – чистою і сухою;

- перевірити рівень мастила в картері двигуна;

- змастити частини агрегатів електрогенератора;

- при тривалій зупинці двигуна в зимових умовах злити воду і мастило з системи та баків, залишивши відкритими крани на радіаторі і двигуні;

- прибрати інструмент і пристрої у відведене для зберігання місце;

- про всі несправності, помічені під час роботи електрогенератора, зробити запис у відповідному журналі і доповісти своєму керівникові;

- зняти спецодяг, спецвзуття, очистити його від пилу та іншого бруду і сховати у відведене для зберігання місце. Потім вимити обличчя і руки водою з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Причинами виникнення аварійної ситуації та нещасного випадку при виконанні робіт з експлуатації або ремонту електрогенераторів можуть бути: отруєння парами паливно-мастильних матеріалів, враження електричним струмом, опіки в наслідок спалаху мастильних матеріалів, забиті місця, переломи та розтрощення кісток внаслідок попадання кінцівок або спецодягу у рухомі частини електрогенератора.

5.2. При виникненні аварійної ситуації необхідно негайно припинити роботу, вжити заходів щодо евакуації робітників з зони виникнення аварійної ситуації, огородити небезпечну зону, не допускати до неї сторонніх осіб, повідомити про те, що сталося керівнику робіт, негайно розпочати надання першої допомоги постраждалим внаслідок аварії.

5.3. Помітивши загоряння, негайно приступити до гасіння наявними засобами пожежогасіння. Не можна гасити проводи чи електрокабель, які горять, не виключивши напруги. Забороняється гасити пально-мастильні матеріали, які горять, водою. Для цієї мети треба застосовувати порошкові або вуглекислотні вогнегасники, пісок, землю та кошму.

5.4. Якщо сталася пожежа, викликати оперативно-рятувальну службу цивільного захисту телефоном 0-101.

5.5. Якщо є потерпілі, при одержанні травми або раптовому захворюванні негайно сповістити свого керівника, організувати першу долікарську допомогу та викликати швидку медичну допомогу телефоном 0-103, або працівника здоровпункту університету телефоном 320.

5.6. Надання першої долікарської допомоги.

5.6.1. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

За відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий масаж серця. Негайно викликати швидку медичну допомогу телефоном 0-103.

5.6.2. Перша допомога при пораненні.

Обробку ран, зупину кровотечі необхідно проводити стерильним перев’язувальним матеріалом, а в крайньому разі – чистою тканиною. Обробляти рану можна лише розчином пероксиду водню. Іншими знезаражувальними розчинами (спирт, йод тощо) можна обробляти шкіру навколо рани. Не можна вправляти органи чи кістки, прибирати згустки крові та сторонні тіла з рани.

5.6.3. Перша допомога при кровотечі.

Рану закрити чистим перев'язувальним матеріалом складеним у валик, придавити її зверху, не торкаючись руками самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском).

У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою терміново викликати лікаря. Застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою. При сильних крововтрата треба покласти потерпілого, підняти вгору всі кінцівки.

5.6.4. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

Забезпечити потерпілому нерухомість. Місце ушкодження знерухоміти за допомогою прибинтування до шин чи інших фіксуючих предметів та обкласти його льодом або накласти холодний компрес. Якщо перелом супроводжується кровотечею необхідно її зупинити.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

При підозрі на травму хребта максимально обмежити переміщення потерпілого до приїзду медичного працівника.

При втраті свідомості – голову повернути набік, слідкувати за пульсом і диханням. При необхідності – виконувати заходи щодо оживлення (штучне дихання, непрямий масаж серця).

5.6.5. Перша допомога при термічних опіках.

Винести потерпілого з зони дії високої температури. Обробити місце опіку розчином пероксиду водню, накрити марлею чи чистою тканиною. До ушкоджених місць не можна торкатися руками, відривати клаптики одягу, проколювати пухирці, перев’язувати чи стискати.

5.6.6. Перша допомога при отруєнні чадним газом.

Постраждалого від впливу чадного газу винести, якнайшвидше, на повітря. Негайно викликати швидку медичну допомогу телефоном 0-103 та працівника здоровпункту університету телефоном 320.

Винос потерпілого повинен відбуватися при одночасному забезпеченні власної безпеки. Діяти в умовах підвищеної концентрації чадного газу слід з максимальною швидкістю, дихання здійснювати через марлю або носову хустку.

При знаходженні потерпілого від чадного газу у свідомості слід його укласти, забезпечивши постійний доступ свіжого повітря, для чого можуть бути використані як технічні засоби (кондиціонер, вентилятор), так і газета, за допомогою якої його необхідно для цієї ж мети обмахувати.

При втраченій свідомості, дати нюхати змочену нашатирним спиртом вату, але обережно, щоб не завдати опіків. Якщо потерпілий не дихає, або дихання швидко погіршується, потрібно зразу приступати до закритого масажу серця з поперемінним виконанням штучного дихання, що робиться аж до приїзду швидкої медичної допомоги або його приходу до тями.

5.7. Виконувати вказівки керівника робіт по усуненню аварійної ситуації.

| Головний інженер |  | Олег СПІВАК |
| --- | --- | --- |

| УЗГОДЖЕНО: |  |  |
| --- | --- | --- |
| В. о. начальника відділу охорони праці |  | Валерія БУШНЄВА |
| Начальник юридичного відділу |  | Ірина НІКІТІНСЬКА |