ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ректора Херсонського

державного університету

# від 15.05.2025 № 250-Д

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ  № 4

для робітника, зайнятого експлуатацією

та обслуговуванням котелень

# 1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи  університету де встановлені побутові опалювальні котли "Колбі-650" і "Колбі-550".

1.2. Інструкція встановлює основні вимоги безпеки з охорони праці для робітника, зайнятого експлуатацією та обслуговуванням котелень (далі – оператор котельні), що обслуговує ці котли.

1.3. До обслуговування котлів допускаються особи не молодше 18 років, визнані придатними для даної роботи медичною комісією, пройшли спеціальне навчання безпечних методів і прийомів ведення робіт за відповідною програмою, перевірку знань та мають кваліфікаційне посвідчення на право обслуговування парових котлів та знання правил безпеки систем газопостачання.  Пройшли вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж з питань пожежної безпеки, інструктаж на робочому місці з охорони праці, безпечних прийомів виконання робіт, з питань пожежної безпеки і допущені до самостійного виконання робіт.

1.4. За даною інструкцією оператор котельні інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці», в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та працівника якого інструктують, і в графе  "Знання перевірив, допуск до роботи здійснив" також підпис особи, яка інструктує і дата.

1.5. Періодична перевірка знань оператора котельні повинна проводиться не рідше одного разу на 12 місяців.

Позачергова перевірка знань проводиться за рішенням адміністрації або на вимогу інспектора Держпраці України.

1.6. До початку роботи оператор котельні повинен пройти стажування безпосередньо на робочому місці за відповідною програмою і бути допущеним до самостійного виконання робіт.

1.7.   Оператор котельної  повинен:

1.7.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.7.2. Користуватися спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту.

1.7.3. Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі будь-яких робіт чи під час перебування на території університету;

1.7.4. Виконувати тільки ту роботу, по якій проінструктований та яка доручена керівником робіт.

1.7.5. Вміти надавати першу долікарську  допомогу потерпілим при нещасних випадках.

1.7.6. Вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.

1.7.7. Не торкатись електрообладнання, клем та електродроту, арматури загального освітлення, не відкривати дверці електрошаф.

1.7.8. Не виконувати вказівки, які суперечать правилам охорони праці.

1.8.  Забороняється куріння тютюнових виробів та електронних сигарет в приміщеннях і на території університету. Куріння дозволяється тільки в спеціально відведених і обладнаних місцях.

1.9.  Оператори під час чергування повинні  здійснювати контроль за роботою всього встаткування, включаючи газове господарство.

1.10. Забороняється доручати оператору котельної, який знаходиться на чергуванні, виконувати будь-які інші роботи, не передбачені цією інструкцією.

1.11. Забороняється залишати котел без постійного спостереження оператора як під час роботи котла, так і після його зупинки до повного припинення горіння в топленні.

Під час чергування черговому оператору забороняється спати.

1.12. Находитися на робочому місці, а також на території закладу в стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння забороняється.

1.13. Прийняття і здача чергування в котельній повинні оформлятись записом у змінному журналі із зазначенням результатів перевірки котлів та їх обладнання, водовказівних приладів, сигналізаторів граничних рівнів води, манометрів, запобіжних клапанів, живильних приладів і засобів автоматики.

1.14. Не дозволяється приймати і здавати чергування під час ліквідації аварій у котельній і газовому господарстві.

1.15. Приміщення котельної, котли і все обладнання треба тримати у справному стані і належній чистоті. Забороняється захаращувати приміщення котельної або зберігати в ньому будь-які матеріали і предмети. Проходи в котельному приміщенні і виходи з нього мають бути завжди вільні. Двері для виходу з котельної повинні легко відкриватись.

1.16. До початку проведення робіт на котлі, а також перед оглядом або ремонтом елементів котла, що працюють під тиском, щоб уникнути одержання опіків, котел повинен бути відділений від всіх трубопроводів і газопроводів заглушками.

1.17. Відкривати люки та лючки, а також ремонтувати елементи котла дозволяється тільки при повній відсутності тиску. Перед відкриванням люків і лючків, розміщених у межах водяного простору, воду з елементів котла необхідно видалити.

1.18. Виконувати роботи всередині газоходів можна тільки при температурі не вище 50°С за письмовим дозволом (наряд-допуском) головного інженера  університету, який видається після відповідної перевірки місця роботи.

1.19. Місце робіт на газоходах повинне бути добре освітлено, напруга в ланцюзі електроосвітлення не повинне перевищувати 12 В.

1.20. Перед закриттям люків і лазів необхідно перевірити, чи немає всередині котла і газоході  сторонніх предметів, людей, а також наявність і справність пристроїв, встановлюваних всередині котла.

1.21. При виявленні ознак загазованості в приміщенні котельні  включення й вимикання електроосвітлення й електроустаткування, а також користування відкритим вогнем забороняється. Необхідно негайно повідомити про загазованість відповідального за газове господарство й особу, відповідальну за безпечну експлуатацію котлів.

Включення висвітлення дозволяється тільки після того, як перевіркою буде встановлено, що   приміщення котельні не загазовано.

1.22. Допуск сторонніх осіб у приміщення котельні забороняється. Сторонні особи можуть допускатися в котельню тільки з дозволу головного інженера в супроводі відповідального за безпечну експлуатацію котлів.

1.23. Оператор котельної забезпечується спецодягом: комбінезон бавовняний, рукавиці комбіновані.

1.24. За невиконання вимог даної інструкції  оператор несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягти спецодяг. Застібнути рукава, одяг, прибрати волосся, при необхідності сховати їх під  головний убір.

2.2. Ознайомитися с записами в змінному журналі встановленої форми.

2.3. Спільно з оператором, що здає зміну, перевірити справність працюючих котлів і устаткування, приладів і засобів захисту яке відноситься до них, а також справність аварійного освітлення і сигналізації для виклику адміністрації.

2.4. Про прийом зміни зробити запис в змінному журналі.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Оператор повинен бути завчасно попереджений про годину розпалювання котла. Розпалювання котлів виконувати протягом часу, встановленого адміністрацією.

3.2. Перед розпалюванням необхідно перевірити готовність котла і всього допоміжного обладнання до роботи шляхом ретельного огляду. При цьому необхідно перевірити:

– справність газоходів, запірних та регулюючих пристроїв;

– справність контрольно-вимірювальних приладів, арматури, живильних пристроїв, вентиляторів, а також наявність природної тяги;

– чи немає пропускання води через лючки, фланці та арматуру;

– чи немає заглушок перед і після запобіжних клапанів, на паро-, газопроводах, на живильній, спускній та продувальній лініях;

– відсутність у газоходах людей або сторонніх предметів.

3.3. Перевірити справність газопроводу і встановлених на ньому кранів та засувок (вся запірна арматура на газопроводах повинна бути закрита, а крани на продувальних газопроводах відкриті).

3.4. Перевірити по манометру відповідність тиску газу.

3.5. Підготовка до розпалювання.

3.5.1. Перевірити положення запірної арматури на газопроводах:

- крани ГК-1.1,  ГК-1.2,  ГК-2.2,  ГК-2.2 повинні бути закриті;

- продувні свічі  ПС-1, ПС-2, ПС-3 - відкрити.

3.5.2. Перевірити приєднання котла до системи теплопостачання – задвижки №1 і №2

на вході і виході з котла повинні бути відкриті. Тиск води на вході і виході з котла повинен відповідати значенню тиску по режимній карті, що забезпечить достатню витрату води через котел.

3.5.3. Перевірити роботу манометрів і оглянути котел при робочому тиску води.

3.5.4. Перевірити справність вибухових клапанів на газоходах.

3.5.5. Перевірити стан газоходів, газової арматури і приладів автоматики на відповідність правилам безпеки в газовому господарстві.

3.6. Розпалювання.

Час початку розпалювання котла записати в змінному журналі.

3.6.1. Забороняється пуск у роботу котлів з несправними арматурою, живильними приладами, автоматикою безпеки та засобами протиаварійного захисту і сигналізації.

3.6.2. Всі запорни влаштування на газопроводі перед котлом повинні бути закриті, а продувочна свіча ПС-2 або ПС-3 (в залежності від котла, який запускається) перед пальниковим блоком BGN - відкрита.

3.6.3. Впевнитися у відсутності газу в приміщені котельні, здійснити природну вентиляцію котельні шляхом відчинення дверей і вікон.

В котельню недопустимо вносити вогонь у будь якому вигляді, забороняється палити, вмикати і вимикати електроспоживачі, якщо воно не змонтоване у вибухозахисному виконанні. До усунення всіх виток газу і проведення повного циклу вентиляції приміщення розпалення котлів забороняється.

3.6.4. Провентилювати топку в подовж 15 хвилин. При цьому розрідження в топці повинне бути 10 Па.

3.6.5. Перевірити візуально надійність і герметичність приєднання газопальникового блоку BGN до передньої стінки топки котла. Підсоси повітря в топку через негерметичність з'єднань не допускається.

3.6.6. При ввімкнутім вентиляторі і закритій повітряній заслонці перевірити величину тиску в топці котла, яке повинно дорівнюватися 50-60 Па.

3.6.7. Шляхом короткочасного відкриття кранів ГК-1.1 або  ГК-2.1  (в залежності від котла, який запускається) перевірити тиск газу перед електромагнітним вентилем. Воно повинно бути не більш 2,4 кПа.

3.6.8. Розпалювання газопальникового блоку BGN.

Увага! Більш 60% нещасних випадків під час експлуатації газифікованих котлів і печей випадає на проміжок часу при розпаленні пальника. Через це до операції підготовки котла до розпалювання пальників і пуску котла слід ставитися з підвищеною увагою.

3.6.8.1. З загального щита подати напругу на блоки керування котлами.

3.6.8.2. Пуск котла здійснювати у такому порядку:

3.6.8.2.1. Ввімкнути автоматичний вмикач живлення на пульті керування і ввімкнути тумблер "Сеть" на панелі газопальникового блоку BGN. При цьому повинен висвітитися світловий індикатор "Сеть".

3.6.8.2.2. Перевірити справність органів світлової і звукової сигналізації шляхом натискування клавіші "Контроль".

3.6.8.3. Для здійснення розпалювання котла:

3.6.8.3.1. Ввімкнути тумблер "Сеть".

3.6.8.3.2. Плавно відкрити газ запірним краном і здійснити розпалювання пальника. У випадку невдалої спроби (пальник не запалився) негайно перекрити запірний кран і здійснити після зупинну вентиляцію топки котла в подовж 1-1,5 хвилини.

3.6.8.3.3. Після розпалення котла вивести його на встановлений економічний режим роботи. Управління продуктивністю котла здійснювати у двох режимах "великий" і "малий" вогонь. для роботи котла в режимі "малий" вогонь тумблер "І-ІІ" перевести в положення "І". Необхідну температуру теплоносія встановити ручкою блока керування.

Для роботи котла в автоматичному режимі тумблер "І-ІІ" перевести у положення "ІІ" і вибрати діапазон температур згідно з затвердженим температурним графіком в залежності від температури зовнішнього повітря.

3.6.8.4. Візуально проконтролювати роботу газопальникового блоку BGN через "гляделку" в фронтовій плиті котла.

3.6.8.5. Впевнитися у нормальній роботі виконавчого механізму повітряної заслонки, електромагнітних вентилів, вентилятора газопальникового блоку BGN.

3.6.8.10. Час включення котла в роботу записати в змінному журналі.

3.6.8.11. У випадку недопустимого відхилення від норми контрольованих параметрів здійснюється аварійна автоматична зупинка котла. при цьому висвітлюється індикатор аварійного параметру, вмикається клапан-відсікач газу і вмикається звукова сигналізація аварійної ситуації.

Оператор при цьому повинен негайно закрити запірний кран на газопроводі перед котлом. Після зупинки котла здійснити повний цикл вентиляції топки котла в продовж не менш як 1-1,5 хвилини.

В разі декількох невдалих спроб розпалення котла – ввести в роботу резервний котел.

Зробити ретельний запис обставин і ознак несправності в журналі техобслуговування автоматики і сповістити про аварію котла відповідального за безпечну експлуатацію котлів.

3.7. Робота котла.

Увага! Робота автоматики не звільняє оператора від нагляду за роботою котла.

3.7.1. Під час роботи котла всі параметри роботи котла постійно підтримувати на рівні вимог режимної карти.

3.7.2. Водяний режим котла підтримувати відповідно до вимог водяного режиму котла.

3.7.3. Періодично контролювати роботу котла і автоматизованого газопальникового блоку BGN:

3.7.3.1. Візуально проконтролювати роботу газопальникового блоку BGN через "гляделку" в фронтовій плиті котла;

3.7.3.2. Перевіряти  нормальну роботу виконавчого механізму повітряної заслонки, електромагнітних вентилів, вентилятора газопальникового блоку BGN.

3.7.4. При вимкненні блоку BGN наступний пуск його здійснювати тільки після завершення програми автоматичної зупинки.

3.7.5. Про всі проведені перевірки параметрів роботи котла і його засобів автоматики здійснювати записи в змінному журналі.

3.8. Зупинка котла.

3.8.1. В усіх випадках зупинення, за винятком аварійного, необхідно проводити тільки після одержання письмового дозволу адміністрації університету (відповідального за безпечну експлуатацію котлів).

3.8.2. Для зупинки котла необхідно:

3.8.2.1. Перевести котел  в ручний режим керування.

3.8.2.2. В ручному режимі керування перевести котел  на мале навантаження.

3.8.2.3. Закрити запірний кран ГК-1.2 або ГК-2.2. (в залежності від котла, який зупиняється) на газопроводі перед котлом.

3.8.2.4. Виконати повний цикл після зупинної вентиляції топки котла в подовж 1-1,5 хвилин.

3.8.2.5. Відкрити продувну свічу ПС-2 або ПС-3 (в залежності від котла, який зупиняється).

3.8.2.6. Після закінчення продувки вимкнути вимикач "Сеть" на панелі блоку керування котлом.

3.8.3. Час зупинки котла записати в змінному журналі.

3.8.4. В разі необхідності відключення котла від тепломережі це дозволяється після повного охолодження котла і вирівнювання температури води на вході і виході її з нього.

3.9. Під час руху по сходах приміщень, не поспішати, йти спокійно, тримаючись рукою за перила.

# 4.  Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибрати робоче місце.

4.2. Про всі недоліки, які мали місце під час виконання робіт зробити відповідний запис у змінному журналі.

4.3. Спільно з оператором, що приймає зміну, перевірити справність працюючих котлів і устаткування, приладів і засобів захисту яке відноситься до них, а також справність аварійного освітлення і сигналізації для виклику адміністрації. Ознайомити оператора, що приймає зміну с записами в змінному журналі.

4.4. Про здачу зміни зробити запис в змінному журналі.

4.5. Зняти спецодяг, скласти у відведене для нього місце.

4.6.Помити руки, обличчя з милом, при можливості, прийняти душ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварії та нещасні випадки можуть виникнути в разі вибуху, пожежі, загазованості, отруєння, не застосування засобів індивідуального захисту, користування несправним інструментом та інше.

5.1.1. У разі виникнення такої ситуації треба негайно припинити роботу, огородити небезпечну зону, не допускати в неї сторонніх осіб, доповісти відповідальному за безпечну експлуатацію котлів і адміністрації.

5.2. Котел повинен бути негайно зупинений і вимкнутий з мережі електроживлення діями системи автоматичного захисту або діями оперативного персоналу, якщо системи автоматичного захисту не спрацювали:

5.2.1. При підвищенні температури сітьової води вище 960С за котлом і відсутності будь-яких можливостей її зниження.

5.2.2. При зниженні тиску газу на пальник нижче рівня, зазначеного у протоколі автоматики безпеки.

5.2.3. При підвищенні  тиску газу на пальник вище рівня, зазначеного у протоколі автоматики безпеки.

5.2.4. При підвищенні  тиску газу перед блоком  вище рівня, зазначеного у протоколі автоматики безпеки.

5.2.5. При зниженні тиску повітря на пальник нижче рівня, зазначеного у протоколі автоматики безпеки.

5.2.6. При погасанні факелу у топці котла.

5.2.7. При зникненні напруги у мережі захисту або знеструмлення приладів автоматики.

5.2.8. Якщо в основних елементах котла (колекторах, трубних екранах, конвективній частині) сітьових трубопроводах будуть виявлені тріщини, спучування, протікання води, руйнація двох і більше розташованих поряд елементів кріплення тощо.

5.2.9. При виявленні загазованості котельні, в разі призупинення подачі газу, в разі виникнення вибуху газоповітряної суміші в топці котла або у газоходах.

5.2.10. В разі зупинки подачі електроенергії, а також в разі пошкодження через якісь причини елементів котла і його обмурівки, що створюють небезпеку обслуговуючому оперативному персоналу або загрозі руйнації котла.

5.2.11. При розігріві до почервоніння каркасу котла.

5.2.12. При виникненні пожежі у котельній або загоряння сажі у конвективній частині котла, газоходах, що загрожують обслуговуючому персоналу і котлу.

5.2.13. При руйнації газопроводу або навіть одного його з'єднань.

5.2.14. При виникненні стихійного лиха або техногенної аварії, які загрожують життю обслуговуючому персоналу котельної і руйнації самого котла.

5.3. Аварійна зупинка котла:

5.3.1. При виникненні аварійної ситуації тобто значним відхиленням показників будь-якого з регульованих параметрів блока BGN від програмних стається аварійна зупинка котла. При цьому автоматично вмикається світлова індикація і звуковий сигнал аварійної сигналізації.

У випадку аварійної ситуації оператор зобов'язаний негайно:

5.3.1.1. Закрити крани на газопроводі перед блоком ГК-1.2 або ГК2.2 і відкрити продув очну свічу ПС-2 або ПС-3 (в залежності від котла, який зупиняється).

5.3.1.2. Вимкнути аварійну сигналізацію шляхом вимкнення тумблеру "Сеть" тільки по закінченню циклу після зупинної автоматичної вентиляції топки котла.

5.4. Причини аварійної зупинки повинні бути записані у змінному журналі. Для здійснення заходів щодо усунення причин, що викликали аварійну зупинку котла необхідно керуватися показаннями світлової індикації.

5.5. Для повторного розпалювання котла ввімкнути тумблер "Сеть" блока і виконати у встановленій розділом 3 послідовності пункти розпалювання котла.

5.6. В разі виникнення в котельній пожежі:

5.6.1. оператор повинен негайно викликати пожежну охорону телефоном 0-101, адміністрацію і вжити всіх заходів до гасіння її первинними засобами пожежогасіння, не припиняючи спостереження за котлами.

У разі необхідності викликати аварійну газову службу телефоном 0-104.

5.6.2. Якщо пожежа загрожує котлам і неможливо гасити її швидко, необхідно зупинити котли в аварійному порядку і відключити газопровід котельної за допомогою засувки, встановленої поза приміщенням котельної.

5.6.3. Під час пожежі, будь-яких аварій або нещасних випадків, що сталися поза котельним приміщенням, оператор  повинен залишатись на своєму робочому місці.

5.7. При нещасних випадках необхідно надати потерпілому першу долікарську допомогу, повідомити адміністрацію і викликати швидку медичну допомогу телефоном 0-103 або працівника здоровпункту університету телефоном 320.

5.8. Перша допомога при нещасних випадках.

5.8.1. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

За відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий масаж серця. Негайно викликати швидку медичну допомогу телефоном 0-103.

5.8.2.Перша допомога при пораненні.

Обробку ран, зупину кровотечі необхідно проводити стерильним перев’язувальним матеріалом, а в крайньому випадку – чистою тканиною. Обробляти рану можна лише розчином пероксиду водню. Іншими знезаражувальними розчинами (спирт, йод тощо) можна обробляти шкіру навколо рани. Не можна вправляти органи чи кістки, прибирати згустки крові та сторонні тіла з рани.

5.8.3. Перша допомога при кровотечі.

Рану закрити чистим перев'язочним матеріалом, складеним у валик, придавити її зверху, не торкаючись руками самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском).

У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою терміново викликати лікаря. Застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою. При сильних крововитратах треба покласти потерпілого, підняти вгору всі кінцівки.

5.8.4. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

Забезпечити потерпілому нерухомість. Місце ушкодження знерухоміти за допомогою прибинтування до шин чи інших фіксуючих предметів та обкласти його льодом або накласти холодний компрес. Якщо перелом супроводжується кровотечею необхідно її зупинити.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно під час видиху туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником.

При підозрі на травму хребта максимально обмежити переміщення потерпілого до приїзду медичного працівника.

При втраті свідомості – голову повернути набік, слідкувати за пульсом і диханням. При необхідності – виконувати заходи по оживленню (штучне дихання, непрямий масаж серця).

5.8.5. Перша допомога при термічних опіках.

Винести потерпілого з зони дії високої температури. Обробити місце опіку розчином пероксиду водню, накрити марлею чи чистою тканиною. До ушкоджених місць не можна торкатися руками, відривати клаптики одягу, проколювати пухирці, перев’язувати чи стискати.

5.8.6. Перша допомога при отруєнні.

При отруєнні газами з'являються головний біль, «стукіт» в скронях, «дзвін у вухах», загальна слабкість, запаморочення, посилене серцебиття, нудота, блювання. При дуже великому отруєнні з'являється сонливість, апатія, байдужість, а при важкому отруєнні - збудження дихання, розширення зіниць.

При всіх отруєннях слід негайно вивести чи винести потерпілого з загазованої зони, розстібнути одяг, який заважає диханню, забезпечити приплив свіжого повітря, покласти потерпілого, піднявши ноги, давати нюхати нашатирний спирт.

При зупинці дихання необхідно приступити до штучного дихання. В усіх випадках при отруєнні газами необхідно давати потерпілому випити якнайбільше молока.

5.9. Виконувати вказівки керівника робіт по усуненню аварійної ситуації.

| Головний інженер |  | Олег СПІВАК |
| --- | --- | --- |

| УЗГОДЖЕНО: |  |  |
| --- | --- | --- |
| В. о. начальника відділу охорони праці |  | Валерія БУШНЄВА |
| Начальник юридичного відділу |  | Ірина НІКІТІНСЬКА |